{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":18,"sheets":["汇总表","道闸系统","锅炉系统","安防系统","电梯系统","中央空调系统方案1","中央空调系统方案2","旋转门","机械车位","排油烟","配电系统","燃气报警系统","楼宇自控系统","玻璃幕墙","生活水箱","遮阳帘","空调计量能耗表","室外雨、污水接管工程"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"汇总表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,1,4]]}
["天工艺苑设备系统造价汇总表"]
[]
["序号","项目","设备现状","改造内容","备注"]
[1,"道闸系统","新能源车牌识别错误较多，目前设备使用故障高；","详见附件"]
[2,"锅炉系统","现有锅炉已使用14年，真空锅炉最高的使用年限为20年，原有锅炉的氮氧化物排放已超现有标准的4-5倍，现在要求30毫克以下。热水锅炉稳压水泵故障损坏；      ","详见附件","不包括设备维修改造排放"]
[3,"安防系统","设备老旧，监控摄像头模糊、监控存储时间不足，部分区域存在监控盲区，重点部位监控存储时间不足90天\n","详见附件"]
[4,"垂直梯、扶梯","1.曳引轮和钢丝绳磨损严重，钢丝绳已落绳槽，且磨损直径已达到钢丝绳报废程度。电梯会因钢丝绳打滑造成曳引力不足，易出现溜车、不平层或平层精度下降等故障；电梯溜车安全风险高。\n2.电梯主机油封老化，密封性变差，导致主机漏油，将造成运行时噪音变大，容易导致主机涡轮蜗杆等部件磨损严重甚至损坏；会影响电梯正常可靠运行，且不符合新国标。\n3.轿厢导靴老化且严重磨损，对重块缺失，电梯运行时轿厢晃动，易导致电梯平层故障，3.关人且舒适感差；会影响电梯正常可靠运行。\n4.轿顶油污侵蚀严重，且线路裸露，影响美观，建议更换；\n5.电梯控制系统中接触器与继电器单元老化严重，触点阻值增大，故障率高。控制单元整体配件运行周期较长，是不明故障主要高发点，且故障表现都会造成电梯关人事故。电梯故障频发源需彻底解决方案。\n6.轿厢风扇因使用年限较长，已经严重老化、磨损，运行效率低且异响，影响日常使用。\n7.部分按钮失灵、损坏，无法键入操作指令，影响正常使用；\n8.双稳态开关与UKS开关，因使用年限较长，已老化失灵或损坏，丧失相应的保护功能，导致电梯故障率上升。\n9.门挂轮磨损严重，电梯开关门时运行不平顺，导致电梯门故障停梯；电梯故障频发源需彻底解决方案。\n10.井道顶端限速器机械老化，运行时噪声响。\n11.厅门锁老化、磨损，导致电梯开关门故障。\n12.井道部件如导轨等部件钢性较好，无移位，无变形，可保留。\n扶梯运动部件磨损老化、控制线路老化。\n","详见附件","其中扶梯296379"]
[5,"中央空调系统","天工艺苑中央空调系统至2008年投入运行至今已有15年之久，整个系统包括空调主机、水泵、冷却塔、风柜、风机盘管、管道等都有不同程度的老化，生锈、腐蚀，现需对整个系进行维修、更换、改造，延长整个系统的使用寿命。\n一、开利机组现有状况\n3台开利离心机组自投入使用以来有1台运行至今已有15年，另外2台运行至今已有20年之久，为此我公司对3台机组进行了全面细致的检查分析，具体情况如下：\na)压缩机运行平稳，噪音基本正常；\nb)油滤网压差偏大，油质发黑；\nc)主机表面生锈严重，保温老化严重；\nd)导叶执行器损坏，需要更换。\n四、冷冻泵冷却泵现有状况\ne)冷冻泵、冷却泵电机轴承声音响；\nf)水泵机封都有不同程度的漏水；\ng)控制柜采用直接启动和星三角启动，建议更换为变频，降低能耗；\n二、管道阀门现有状况\nh)管道上的阀门很多都已经卡死，漏水，并且很难关住，建议进行更换；\ni)很多管道上的保温脱落，需要更换进行修复；\n三、风柜、风机盘管现有状况\nj)风柜电机轴承皮带老化异响；\nk)风管、帆布脱落；\nl)过滤网、翅片堵塞严重；\nm)风管积尘严重；\nn)有个别风柜风轮总轴断裂，需要维修；\no)风机盘管电机有异响，翅片、滤网积尘严重；                                  四、冷却塔现有状况\np)冷却塔风机、电机轴承有异响，皮带老化松动；\nq)填料结垢，老化；\nr)控制柜采用直接启动和星三角启动，建议更换为变频，降低能耗；                                               \n\n","详见附件","中央空调安全阀、蒸发器、冷凝器无法正常报检（特检）"]
[6,"旋转门","设备已损坏，瘫痪；","详见附件"]
[7,"机械车库系统","此设备自2009年投入使用以来，至今已有13年，期间陆续进行过部分零部件的维修更换，未进行过系统性的设备大修、改造。由于该设备使用时间长，使用频率高，根据我公司相关技术标准及相关部件的技术参数要求，大部分零部件已到达使用年限。同时，由于机械式立体停车行业相关技术已有了很大的发展，在安全性能，稳定程度，可靠度上都有了很大的进步。为确保使用安全，降低故障率，\n","1、除外框钢结构、主机、曳引轮组件、对重、轿厢、载车板外，其余部件全部更换。\n2、出入口系统、控制柜选用2022年最新部件，其他采用与设备安装初期部件一致。"]
[8,"排油烟系统","1、根据现场已有的油烟管道，东北角1号油烟井道为现在所有1-3层的商铺排油烟井道，但是现有的排烟量如果1-3楼同时使用，会明显不足，而且根据1-3层的防火分区，大概将油烟排放分区布局；\n2、按照现有建筑图纸以及管井分布位置，如图所示，考虑使用3个油烟井，对1-3楼的餐饮单位进行分别排油烟，这样可以减少楼道内油烟管道的长度，也可以使餐饮单位能就近排烟，整个楼道内串烟的可能性降低；\n3、具体分区：如图所示，东北角原有的油烟管井较大，为1号管井，负责1-3楼北面和东面的大部分区域的油烟排放，大约可排放约60000cmh的油烟量；西北角有一个到2楼的油烟井，管井1楼的位置是配电房，可负责2-3楼西面和北面的部分油烟排放，该管井大约可排放约30000-40000cmh的油烟量；南面的3号管井之前为六楼张生记专用管道，须确定是否可通至1楼吊顶，对1-3楼的南面餐饮单位进行排烟，此油烟井道大约能排放30000-40000cmh的油烟量\n4、风机风量配置：1号管井配置两台40000cmh的油烟风机以及净化器，2号和3号管井各配置一台40000cmh的油烟风机以及净化器。\n5、配置油烟在线监测系统","详见附件"]
[9,"配电系统","目前已满负荷运行，空调机组只能满足运行一台800冷吨离心机；电容柜内部分电容已损坏，计量表有不同程度损坏，大功率低压柜已使用完，无法扩容。如需满足招商需申请扩容；多功能表损坏14只、继电保护损坏3个、B3低压侧开关储能机构故障。","详见附件"]
[10,"UPS电源","目前大楼共有2台UPS电源，其中一台已坏，所有负载都在一台UPS电源上，安全隐患严重，无备用电源；"]
[11,"楼宇自控系统","监控软件包升级、电源模块、CPU模块、数字量出入模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块；","详见附件"]
[12,"消防系统","消防评估报告已出，天工艺苑建筑于2009年加层改造土建及内装修，于2009年10月通过消防验收，投入使用。大楼为一类高层综合楼，地上12层，地下1层，建筑高度49.9米，总建筑面积为43036平方米，其中6至12层为加层，加层面积21365平方米。原使用性质：地下1层为设备用房及车库，1至5层为工艺品商场，6层为桑拿，7层为足浴和餐厅，8至10层为客房，11层为办公，12层为会所。   \n评估人员勘查，大楼现使用功能：地下1层为汽车库、设备用房等；地上1-3层主要为餐饮区域及酒店大堂，4-6层目前处于空置状态；7楼部分空置、部分为健身房；8层至10层为颐泰酒店；11层为办公；12层如家酒店。\n该建筑设置的消防设施有室外消火栓、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统、消防广播系统、应急照明及疏散指示系统、灭火器、消控室远程监控系统等。经过初步评估，大楼在消防安全管理、建筑防火、消防设施设备方面均存在一定的问题，评定结果为“不合格”。建议杭州创钰商业管理有限责任公司严格按照《中华人民共和国消防法》等法律法规相关规定，落实消防安全责任制，加强消防安全管理","消防设施设备\n一）火灾自动报警系统\n1、需重新敷设火灾自动报警系统及消防广播系统线路、更换消防报警主机及所有现场探测器、警报装置、控制模块、消防广播等设备，所有中文信息及联动程序重新编程调试；重新摸排各点位制作点位图，配套安装图像显示装置。\n2、重新敷设线路，更换所有火灾显示盘。\n3、重新敷设广播线路，更换广播扬声器，并联动调试。\n4、敷设线路，采用专线连接需直接启动的设备。\n5、收集大楼内部各楼层消防设计审核图纸及竣工验收资料，明确各层防火分区，重新进行联动编程。\n二）室内消火栓系统\n1、更换屋顶消火栓及喷淋成套稳压系统，并更换阀门、水罐、管道连接配件、稳压泵控制柜及部分锈蚀管道。\n2、更换消防给水系统泵房所有阀门，及楼层部分锈蚀阀门。\n3、更换消防泵及喷淋泵控制柜，更换双电源切换器等配件。\n4、将水泵控制柜调至自动状态。\n5、更换破损消火栓箱门，重新接线，并固定消火栓按钮。\n6、抽空水池蓄水，进一步复核水池容量及连通管设置情况。\n三）自动喷水灭火系统\n1、对湿式报警阀、信号蝶阀进行更换、反馈线路重新敷设。\n2、对大楼消防水管涂刷红色色环。\n3、排查隐蔽式喷头，安装脱落盖子，清除喷头上杂物。\n4、对不符合规范的喷头进行重新拆装调整。\n四）防排烟系统\n1、更换屋顶所有风机、风管、排烟防火阀等，并敷设线路进行安装调试。\n2、敷设线路，并更换锈蚀风阀。\n3、维修更换风机控制柜双电源切换装置，维修所有风机控制柜，重新敷线、接线、更换控制柜内故障配件。\n4、重新安装地下汽车库挡烟垂壁。\n5、检查大楼所有排烟口，安装脱落百叶窗。\n五）气体灭火系统\n1、更换高配房气体灭火系统主机、探测器等所有设备，并对气体钢瓶进行安全鉴定及灭火剂重新充装。\n2、防护区内换气设备敷设线路，安装控制阀门，并联动调试，使其喷放灭火剂前无法自行关闭。\n3、连接钢瓶内未接线路，恢复气体灭火系统功能。\n六）应急照明与疏散指示系统\n1、重新敷设线路并更换所有应急照明与疏散指示灯具。\n七）消防水炮\n1、更换消防水炮主机，确认水炮供水管路，恢复水炮供电、控制等线路并重新调试。\n八）防火卷帘\n1、拆除卷帘下方影响卷帘下降装修壁柜，并修复所有故障卷帘。\n2、对无控制面板的卷帘加装控制面板。\n九）电气防火\n1、建议要求弱电井内穿线的各相关单位，对线路进行整理。\n2、对破损的金属软管进行更换，及相关电线接线更换为接线盒规范接线，并将电线做好放水防尘。\n十）灭火器\n1、更换大楼内过期灭火器。       \n\n"]
[13,"轿厢空调","目前垂直电梯内空调均损坏，无法正常使用且设备年数较长。故建议更换。","和山TK-26Y/Q智能单冷型（10台）（制冷量：2600W）整机免费保修1年，压缩机保修3年；"]
[14,"供水水箱","生活水箱因室内潮湿有腐蚀渗漏。","详见附件"]
[15,"玻璃幕墙检测","一、支承构件                                                                                                                                                    1．立柱、横梁无明显变形、松动。\n2．预应力索、杆无明显松弛，钢绞线无断丝。\n3．金属构件不应有明显锈蚀。\n4.玻璃肋不应有明显裂纹、损伤。                                                           二、主体结构连接件                                                                                 1.连接牢固，无松动、无脱落、无开焊。不应变形、锈蚀。                                    2.立柱横梁连接件                                                                  3.连接牢固，不松动。                                                                        三、幕墙面板与连接件                                                                          1.按设计规范安装安全玻璃。\n2.所有玻璃均为磨边、不得有裂纹，安装应牢固，不松动。\n点支承幕墙驳接头、驳接爪无明显变形、松动，固定部位玻璃无局部破损，驳接爪与玻璃接触衬垫和袖套无明显老化、损坏。                                                    四、幕墙密封胶                                                                                  1.胶条应与相接触材料相容，不应与基材分离。\n胶条应有弹性，无明显老化（干硬、龟裂、粉化）现象。                                        五、开启窗五金及开启安全性                                                                         1.五金配件齐全、牢固，锁点完整，不得松动、脱落，不应有明显的锈蚀。\n2.挂钩式铰链应有防脱落措施。\n3.开启应灵活，撑挡定位准确牢固、开关同步、不变形。                                        五、雨水渗漏                                                                                      1.正常情况下，外墙室内侧应无渗漏。","详见附件",89236.49]
[16,"燃气监测","餐饮店（后厨）燃气使用安全实行24小时检测，预防发生安全事故。","详见附件"]
[17,"遮阳帘","目前遮阳帘无法正常开启使用。","详见附件"]
[18,"空调能耗计量表","目前计量表计为机械式。","详见附件"]
[19,"给排水系统","部分地下排水管线、化粪池、隔油池超红线","详见附件"]
[20,null,"合计："]

{"sheet":"道闸系统","index":1,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,1,3],[4,0,10,0],[7,3,8,3],[11,0,13,0],[11,3,12,3]]}
["道闸系统报价清单"]
[]
["产品类型","产品名称","数量","备注"]
["工控机","出入口控制终端",1,"INTEL 四核CPU 4G内存 128GSSD硬盘，每个停车场一台，最多支持五进五出"]
["停车设备","车牌识别一体机",4,"百万高清像素、网络型，防水等级IP66;一体化自动识别，自带补光、含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；收费显示，语音播报；"]
[null,"栅栏式道闸",2,"四米栅栏式道闸"]
[null,"直杆道闸",1,"四米左固定直杆"]
[null,"防砸车检器",4,"限水泥或柏油路面，大理石路面需用雷达触发"]
[null,"触发车检器",4]
[null,"辅材",1]
[null,"5口交换机",4,"5口交换机"]
[null,"防砸地感",4,"限水泥或柏油路面，大理石路面需用雷达触发"]
[null,"触发地感",4]
[null,"安装调试费",4,"不含水泥岛等基础建设，含水泥岛范围内安装辅材"]
["合计"]

{"sheet":"锅炉系统","index":2,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,2],[6,0,8,0],[6,1,8,1]]}
["锅炉系统报价清单"]
[]
["序号","设备名称","型  号"]
[1,"超低氮燃气真空热水机组","125N"]
[2,"超低氮燃气真空热水机组","125NW"]
[3,"超低氮燃气真空热水机组","100WW"]
[4,"采暖循环泵","TD200-31/4"]
[null,null,"Q=270T/h，H=32.2m，N=37kW"]
[null,null,"一用一备"]
[5,"水泵控制柜","循环泵采用变频控制"]
[6,"拆装吊装就位费（预估）"]

{"sheet":"安防系统","index":3,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,1,4]]}
["安防系统报价清单"]
[]
["序号","设备名称","参数","单位","数量"]
[1,"安防管理平台服务器","1U单路标准机架式服务器\nCPU：1颗 HG3189(8核，3.5GHz)\n内存2*16G DDR4，4根内存插槽，支持扩展至128GB\n支持单条容量16GB/32GB\n内存频率支持2666/2400MHz\n支持内存RAS技术\n硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽\n阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10\n可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护\nPCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16\n网口：2个千兆电口\n其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部\n1个VGA口，位于机箱后部\n电源：350W高效单电源\n机箱规格：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深)\n设备重量：约15KG（不含导轨）\n操作系统：HIK OS","台",1]
[2,"综合管理平台软件"," 综合安防管理平台，要求为一套“集成化”、“智能化”的平台，通过接入视频监控、一卡通、停车场、报警检测等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动，以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。要求该系统采用业务组件化技术，满足平台在业务上的弹性扩展。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。","套",1]
[3,"监控点授权","Licenses监控点位授权","路",200]
[4,"控制键盘","支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局\n支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作\n支持组、宏等批量操作\n支持在网络键盘触控屏上实时预览监控点\n支持按照监控点ID一键切换上一个、下一个监控点\n支持通过摇杆对云台进行方向控制\n支持控制解码器回放上墙\n支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑\n支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备\n支持接入iSecure、KPS平台软件\n键盘操作模式下，支持32个用户（1个管理员，31个操作员），4000台设备\n支持批量添加/修改/删除监控点\n支持导入/导出配置文件","台",1]
[5,"监控专用硬盘","企业级西数监控硬盘4TB","块",35]
[6,"视频解码器","基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备\n支持HDMI、BNC输出口解码输出\n支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出\nHDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840 × 2160@30 Hz）\n支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码\n支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码\n支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码\n支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码\n多元化的解码控制模式\n支持主动解码和被动解码两种解码模式\n支持VGA、DVI本地输入\n支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能\n支持远程录像文件的解码输出\n支持DDNS前端解码\n支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙\n支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码\n支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备\n支持RTP\\RTSP协议进行网络源预览\n支持平台以SDK方式集成设备\n完备的运维管理\n支持Web方式访问、配置和管理\n支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数\n支持远程获取系统运行状态、系统日志\n支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护","台",1]
[7,"拼接屏","支持VESA壁挂。,支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；,采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节；,HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性；,三边超窄边框，纤薄机身；,爱眼不闪屏，低蓝光设计；,178°/178°广视角；,支持1920 × 1080高清显示；","台",9]
[8,"电视墙支架","支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。\n\n颜色：黑色\n后拉杆长度：600-900mm\n弧度：0°\n开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构\nLOGO：HIKVISION\n表面处理：静电喷塑\n底座高度：600/800/1000/1200mm\n厚度：400mm\n材料：SPCC高强度钢板\n定制参数\n颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079\n开门及封板：前开门、后封板\n后拉杆长度：不宜超过3m","套",1]
[9,"高清线数据线","HDMI电缆,4.5m,黑色,仅限国内使用\n端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。\n即插即用，无需驱动程序。\n环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。\n产品经过多项专业测试，有品质保证。\n产品特性\n接口类型：HDMI\n视频版本：HDMI 1.3\n支持最大分辨率：1080P 60Hz\n线缆类型（音视频线）：铜缆","根",9]
[10,"磁盘阵列","1个64位多核处理器，4-32GB高速缓存;SAS2.0及PCI-E2.0高速传输通道。2个千兆网口，关键部件冗余设计。\n\n　　高密机箱设计\n\n　　4U机箱可支持24/36块硬盘、8U机箱支持48块硬盘。\n\n　　易扩展接口\n\n　　配置2-6个千兆网口，支持SAS级联扩展，可增配万兆以太网口，满足多种应用需求。\n\n　　磁盘检测修复及RAID优化技术\n\n　　磁盘检测及修复\n\n　　提供磁盘使用前的预检技术，做到未使用先预防;\n\n　　提供磁盘使用中的巡检技术，做到及时报警;\n\n　　提供磁盘故障后的修复技术和复活技术，提高磁盘使用效率。\n\n　　RAID优化技术\n\n　　支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、VRAID多种RAID模式，以及全局热备和局部热备，多重保护数据安全;\n\n　　支持监控级硬盘组建RAID;\n\n　　支持RAID即建即用，支持RAID和逻辑卷的动态在线扩展。\n\n　　高级数据保护\n\n　　系统信息实时备份\n\n　　系统关键信息在系统卡和硬盘中进行同步实时备份，防止部分硬件故障导致应用不可恢复。\n\n　　数据防篡改\n　　提供基于RAID的写一次读多次数据防篡改技术，数据一旦写入WORM空间，将不能被删除或者更改，确保数据的真实性。数据同步\n　　提供设备间的数据同步功能，无须服务器参与。\n卷克隆当RAID不可用时，只要硬盘物理上可读，即可通过卷克隆技术恢复数据。绿色节能CPU智能调频根据CPU的利用率动态调节其频率，从而降低系统耗。风扇精智能调速提供智能精细化调速策略，有效提高散热效率、降低噪声。硬盘智能休眠可依据业务负载的情况，使部分或全部无读写的硬盘进入休眠模式，减少能源浪费，延长硬盘寿命。人性化的运维界面　提供一键配置功能户可快速完成系统配置;\n　　提供亲切友好的图形化界面，用户可及时获知设备运行状态信息(关键部件、存储资源、环控信息等);\n　　同时设备提供丰富的报警管理方式，支持指示灯、手机短信以及邮件等告警方式，提升设备维护效率;\n　　支持SADP协议，可自动搜索局域内在线存储;\n　　支持通过SNMP与主流网管系统的对接，支持多设备集中管理。\n　　安防专用直写技术(CVR)\n　　高性能的流数据管理结构\n　　实现基于裸空间的预分配策略，规避文件系统损坏引起的文件不可读或丢失的问题，同时避免因文件碎片累积造成的覆盖写入性能衰减，保证性能稳定。\n\n　　混合流直存\n\n　　支持视频流、图片流、SMART流混合直存。\n\n　　简单开放的架构\n\n　　支持从IPC/DVS/DVR/NVR直接取流录像，亦支持从流媒体服务器取流录像，集成流媒体转发服务;\n\n　　可省去存储服务器、流媒体转发服务器;\n\n　　支持前端以RTSP/SIP(GB/T28181)/ONVIF/PSIA等协议接入。\n\n　　丰富的视频应用服务\n\n　　支持报警录像、定时录像、手动录像等多种录像方式;\n\n　　支持抽帧存储，可减少存储容量;\n\n　　支持CVR集群技术，提供设备级保护，保证系统业务的持续性;\n\n　　支持智能补录(ANR)、录像丢失检测报警，可确保网络异常时录像数据的完整性;CVR应用自我监测及异常修复，可确保配置信息异常时数据不丢失、业务不中断;\n\n　　支持存储设备内部数据备份和设备间异地数据备份，进一步提高数据的安全可靠性;\n\n　　支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖。\n\n　　VRAID(VideoRAID)数据保护\n\n　　RAID组坏多盘时，录像业务“读、写”均不中断。","台",2]
[11,"网络高清枪机"," 采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿\n 支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用一路BNC接口)，信号采用控制线切换\n 支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控\n 低照度, 0.005Lux, 0 Lux with IR\n 支持OSD菜单控制,适合用户自定义设置\n 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻\n 支持慢快门功能,有效提升低照度图像效果\n IP67级防水设计\n 支持同轴视控\n         红外：30~40米\n        功耗： 4W   MAX\n        电源：DC12V±25%\n       输出：1路BNC同轴高清,符合HDTVI标准","个",74]
[12,"网络高清半球"," 采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用一路BNC接口)，信号采用控线切换低照度, 0.005Lux, 0 Luxwith IR\n支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控\n 支持OSD菜单控制,适合用户自定义设置\n 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻\n 支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题\n 采用矩阵光斑透镜,匹配传感器区域,大幅提高光能利用率\n 符合IP67级防水设计,可靠性高\n 支持同轴视控功能\n       红外：30~40米       功耗：4w MAX\n       供电：DC12V±25%","个",68]
[13,"网络电梯专用摄像机","采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；\n支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用1路BNC接口)，可由拨码相互切换(默认HDTVI输出)；\n低照度,0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；\n支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控；\n支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置；\n支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题；\n工程设计先进,三轴旋转,可靠性高\n防暴等级IK07\n支持同轴视控功能\n内置MIC\n","个",10]
[14,"球机","【E系列200万6寸23倍红外网络球机】\n支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测\n传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS\n最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR\n宽动态: 120 dB超宽动态\n焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 \n视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远）\n补光灯类型: 红外补光\n补光灯距离: 150 m\n水平范围: 360°\n垂直范围: -15°~90°（自动翻转）\n水平速度: 水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s\n垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s\n主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）;60 Hz：30 fps（1920 × 1080）\n视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG\n网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）\n支持萤石接入\n网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 \nSD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB\n供电方式: AC24V\n电源接口类型: 两线式\n电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W）\n工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%\n恢复出厂设置: 支持\n除雾: 加热玻璃除雾\n尺寸: Ø208 mm × 344.7 mm \n重量: 3.0 kg\n防护: IP66","个",6]
[15,"POE接入交换机","24口,千兆,支持PoE,光口上联,铁壳,标准机架式,PoE输出370W","对",13]
[16,"万兆核心交换机","三层交换机，交换容量256Gbps，包转发率96Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP+光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。","台",1]
[17,"管理工作站","I3处理器、8G内存、1T硬盘","台",1]
[18,"主干光纤","室内光纤","米",1500]
[19,"机房电源箱",null,"套",1]
[20,"网桥","（成对包装）","对",9]
[21,"4口POE接入交换机","4个10/100Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。","对",9]
[22,"室外汇聚箱",null,"个",2]
[23,"立杆","3.5米-黑色","根",4]
[24,"超五类网线",null,"米",9060]
[25,"电源线",null,"米",2000]
[26,"PVC管",null,"米",8000]
[27,"辅材","含：前端电源箱、机柜、防静电地板修复、部分线路更换、光纤熔接、跳线、光纤终端盒、设备标识、电视墙改造、旧设备拆除","批",1]

{"sheet":"电梯系统","index":4,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[4,0,6,0],[4,2,6,2],[7,0,9,0],[7,2,9,2],[10,0,12,0],[10,2,12,2],[13,0,15,0],[13,2,15,2],[16,0,18,0],[16,2,18,2],[19,0,21,0],[19,2,21,2],[22,0,24,0],[22,2,24,2],[25,0,27,0],[25,2,27,2],[28,0,30,0],[28,2,30,2],[31,0,33,0],[31,2,33,2],[34,0,35,0],[34,2,35,2],[36,0,37,0],[36,2,37,2]]}
["电梯系统报价清单"]
[]
["梯号","规格/型号","数量 "]
[]
["1号酒店","GEN2-MR",1]
[null,"1000KG/1.75m/s"]
[null,"12层12站12门"]
["2号酒店","GEN2-MR",1]
[null,"1350KG/1.75m/s"]
[null,"13层13站13门"]
["3号酒店","GEN2-MR",1]
[null,"1350KG/1.75m/s"]
[null,"14层14站14门"]
["4号","GEN2",1]
[null,"1350KG/1.75m/s"]
[null,"8层8站8门"]
["5号","GEN2",1]
[null,"1350KG/1.75m/s"]
[null,"8层8站8门"]
["6号","GEN2",1]
[null,"1000KG/1.75m/s"]
[null,"14层14站14门"]
["8号","GEN2",1]
[null,"1000KG/1.0m/s"]
[null,"8层8站8门"]
["7号","FOVF",1]
[null,"2000KG/1.0m/s"]
[null,"12层12站12门"]
["中庭","GEN2-G",1]
[null,"1350KG/1.0m/s"]
[null,"5层5站5门"]
["中庭","GEN2-G",1]
[null,"1000KG/1.0m/s"]
[null,"5层5站5门"]
["扶梯","STAR",2]
[null,"4.5/0.5m/s/1000mm"]
["扶梯","STAR",4]
[null,"4.2/0.5m/s/1000mm"]

{"sheet":"中央空调系统方案1","index":5,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,1,4]]}
["中央空调系统方案1报价清单"]
[]
["序号","工作内容","规格","单位","数量"]
[1,"原机房系统拆除","冷机436RT*2","项",1]
[null,null,"冷机800RT*1"]
[null,null,"冷却塔3组"]
[null,null,"循环泵7台"]
[null,null,"分集水器*2"]
[null,null,"其他辅材1批"]
[2,"室内组合式空调机组拆除","风量：27000m³/h，8台","台",16]
[null,null,"风量：30000m³/h，8台"]
[null,null,"连接阀门配件管路等"]
[3,"水冷离心式冷水机组","800RT*1,定频","台",1]
[4,"水冷螺杆式冷水机组","600RT*1,变频","台",1]
[5,"方形开式冷却塔",null,"组",1]
[6,"方形开式冷却塔",null,"组",1]
[7,"冷冻循环水泵",null,"台",3]
[8,"冷却循环水泵",null,"台",3]
[9,"分集水器","φ700，L6500","台",2]
[10,"自动加药装置",null,"台",2]
[11,"不锈钢高位膨胀水箱","2T","台",1]
[12,"组合式空调机组","风量：27000m³/h","台",8]
[13,"组合式空调机组","风量：30000m³/h","台",8]
[14,"新设备吊装就位",null,"项",1]
[15,"设备二次搬运",null,"项",1]
[16,"水管路部分","含保温、铝皮等","项",1]
[17,"阀门配件及辅材","含16台空调箱阀门配件","项",1]
[18,"设备基础改造",null,"项",1]
[19,"管道支架制安",null,"项",1]
[20,"安装人工费",null,"项",1]
[21,"调试费",null,"项",1]
[22,"安装部分税金",null,"项",1]

{"sheet":"中央空调系统方案2","index":6,"n_rows":97,"n_cols":11,"rows_kept":97,"merged":[[0,0,1,11],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,9],[2,10,2,11],[3,1,3,2],[3,3,3,6],[3,7,3,9],[3,10,3,11],[4,1,4,2],[4,3,4,6],[4,7,4,9],[4,10,4,11],[5,1,5,2],[5,3,5,6],[5,7,5,9],[5,10,5,11],[6,1,6,2],[6,3,6,6],[6,7,6,9],[6,10,6,11],[7,1,7,2],[7,3,7,6],[7,7,7,9],[7,10,7,11],[8,1,8,2],[8,3,8,6],[8,7,8,9],[8,10,8,11],[9,1,9,2],[9,3,9,6],[9,7,9,9],[9,10,9,11],[10,1,10,2],[10,3,10,6],[10,7,10,9],[10,10,10,11],[11,1,11,2],[11,3,11,6],[11,7,11,9],[11,10,11,11],[12,1,12,2],[12,3,12,6],[12,7,12,9],[12,10,12,11],[13,1,13,2],[13,3,13,6],[13,7,13,9],[13,10,13,11],[14,1,14,2],[14,3,14,6],[14,7,14,9],[14,10,14,11],[15,1,15,2],[15,3,15,6],[15,7,15,9],[15,10,15,11],[16,1,16,2],[16,3,16,6],[16,7,16,9],[16,10,16,11],[17,1,17,2],[17,3,17,6],[17,7,17,9],[17,10,17,11],[18,1,18,2],[18,3,18,6],[18,7,18,9],[18,10,18,11],[19,1,19,2],[19,3,19,6],[19,7,19,9],[19,10,19,11],[20,1,20,2],[20,3,20,6],[20,7,20,9],[20,10,20,11],[21,1,21,2],[21,3,21,6],[21,7,21,9],[21,10,21,11],[22,1,22,2],[22,3,22,6],[22,7,22,9],[22,10,22,11],[23,1,23,2],[23,3,23,6],[23,7,23,9],[23,10,23,11],[24,1,24,2],[24,3,24,6],[24,7,24,9],[24,10,24,11],[25,1,25,2],[25,3,25,6],[25,7,25,9],[25,10,25,11],[26,1,26,2],[26,3,26,6],[26,7,26,9],[26,10,26,11],[27,1,27,2],[27,3,27,6],[27,7,27,9],[27,10,27,11],[28,1,28,2],[28,3,28,6],[28,7,28,9],[28,10,28,11],[29,1,29,2],[29,3,29,6],[29,7,29,9],[29,10,29,11],[30,1,30,2],[30,3,30,6],[30,7,30,9],[30,10,30,11],[31,1,31,2],[31,3,31,6],[31,7,31,9],[31,10,31,11],[32,1,32,2],[32,3,32,6],[32,7,32,9],[32,10,32,11],[33,1,33,2],[33,3,33,6],[33,7,33,9],[33,10,33,11],[34,1,34,2],[34,3,34,6],[34,7,34,9],[34,10,34,11],[35,1,35,2],[35,3,35,6],[35,7,35,9],[35,10,35,11],[36,1,36,2],[36,3,36,6],[36,7,36,9],[36,10,36,11],[37,1,37,2],[37,3,37,6],[37,7,37,9],[37,10,37,11],[38,1,38,2],[38,3,38,6],[38,7,38,9],[38,10,38,11],[39,1,39,2],[39,3,39,6],[39,7,39,9],[39,10,39,11],[40,1,40,2],[40,3,40,6],[40,7,40,9],[40,10,40,11],[41,1,41,2],[41,3,41,6],[41,7,41,9],[41,10,41,11],[42,1,42,2],[42,3,42,6],[42,7,42,9],[42,10,42,11],[43,1,43,2],[43,3,43,6],[43,7,43,9],[43,10,43,11],[44,1,44,2],[44,3,44,6],[44,7,44,9],[44,10,44,11],[45,1,45,2],[45,3,45,6],[45,7,45,9],[45,10,45,11],[46,1,46,2],[46,3,46,6],[46,7,46,9],[46,10,46,11],[47,1,47,2],[47,3,47,6],[47,7,47,9],[47,10,47,11],[48,1,48,2],[48,3,48,6],[48,7,48,9],[48,10,48,11],[49,1,49,2],[49,3,49,6],[49,7,49,9],[49,10,49,11],[50,1,50,2],[50,3,50,6],[50,7,50,9],[50,10,50,11],[51,1,51,2],[51,3,51,6],[51,7,51,9],[51,10,51,11],[52,1,52,2],[52,3,52,6],[52,7,52,9],[52,10,52,11],[53,1,53,2],[53,3,53,6],[53,7,53,9],[53,10,53,11],[54,1,54,2],[54,3,54,6],[54,7,54,9],[54,10,54,11],[55,1,55,2],[55,3,55,6],[55,7,55,9],[55,10,55,11],[56,1,56,2],[56,3,56,6],[56,7,56,9],[56,10,56,11],[57,1,57,2],[57,3,57,6],[57,7,57,9],[57,10,57,11],[58,1,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[59,1,59,3],[59,4,59,6],[59,7,59,8],[59,10,59,11],[60,1,60,3],[60,4,60,6],[60,7,60,8],[60,10,60,11],[61,1,61,3],[61,4,61,6],[61,7,61,8],[61,10,61,11],[62,1,62,3],[62,4,62,6],[62,7,62,8],[62,10,62,11],[63,1,63,3],[63,4,63,6],[63,7,63,8],[63,10,63,11],[64,1,64,3],[64,4,64,6],[64,7,64,8],[64,10,64,11],[65,1,65,3],[65,4,65,6],[65,7,65,8],[65,10,65,11],[66,1,66,3],[66,4,66,6],[66,7,66,8],[66,10,66,11],[67,1,67,3],[67,4,67,6],[67,7,67,8],[67,10,67,11],[68,1,68,3],[68,4,68,6],[68,7,68,8],[68,10,68,11],[69,1,69,3],[69,4,69,6],[69,7,69,8],[69,10,69,11],[70,1,70,3],[70,4,70,6],[70,7,70,8],[70,10,70,11],[71,1,71,3],[71,4,71,6],[71,7,71,8],[71,10,71,11],[72,1,72,3],[72,4,72,6],[72,7,72,8],[72,10,72,11],[73,1,73,3],[73,4,73,6],[73,7,73,8],[73,10,73,11],[74,1,74,3],[74,4,74,6],[74,7,74,8],[74,10,74,11],[75,1,75,3],[75,4,75,6],[75,7,75,8],[75,10,75,11],[76,1,76,3],[76,4,76,6],[76,7,76,9],[77,1,77,2],[77,3,77,6],[77,7,77,9],[77,10,77,11],[78,1,78,2],[78,3,78,6],[78,7,78,9],[78,10,78,11],[79,1,79,2],[79,3,79,6],[79,7,79,9],[79,10,79,11],[80,1,80,2],[80,3,80,6],[80,7,80,9],[80,10,80,11],[81,1,81,2],[81,3,81,6],[81,7,81,9],[81,10,81,11],[82,1,82,2],[82,3,82,6],[82,7,82,9],[82,10,82,11],[83,1,83,2],[83,3,83,6],[83,7,83,9],[83,10,83,11],[84,1,84,2],[84,3,84,6],[84,7,84,9],[84,10,84,11],[85,1,85,2],[85,3,85,6],[85,7,85,9],[85,10,85,11],[86,1,86,2],[86,3,86,6],[86,7,86,9],[86,10,86,11],[87,1,87,2],[87,3,87,6],[87,7,87,9],[87,10,87,11],[88,1,88,2],[88,3,88,6],[88,7,88,9],[88,10,88,11],[89,1,89,3],[89,4,89,9],[89,10,89,11],[90,0,90,1],[90,2,90,5],[90,6,90,7],[90,8,90,9],[90,10,90,11],[91,0,91,1],[91,2,91,5],[91,6,91,7],[91,8,91,9],[91,10,91,11],[92,0,92,1],[92,2,92,5],[92,6,92,7],[92,8,92,9],[92,10,92,11],[93,0,93,1],[93,2,93,5],[93,6,93,7],[93,8,93,9],[93,10,93,11],[94,0,94,1],[94,2,94,5],[94,6,94,7],[94,8,94,9],[94,10,94,11],[95,0,95,1],[95,2,95,5],[95,6,95,7],[95,8,95,9],[95,10,95,11],[96,0,96,1],[96,2,96,5],[96,6,96,7],[96,8,96,9],[96,10,96,11]]}
["中央空调系统方案2报价清单"]
[]
["序号","名   称",null,"单位",{"$nulls":3},"数量",null,null,"备 注"]
["一","主机部分"]
[1,"导叶执行器",null,"个",{"$nulls":3},1]
[2,"19XL冷冻油",null,"桶",{"$nulls":3},4]
[3,"19KR冷冻油",null,"桶",{"$nulls":3},2]
[4,"19XR油过滤器",null,"个",{"$nulls":3},1]
[5,"19XL油过滤器",null,"个",{"$nulls":3},2]
[6,"整机油漆",null,"台",{"$nulls":3},2]
[7,"整机保温",null,"台",{"$nulls":3},2]
[8]
[9]
[10]
[11,"小计"]
["二","阀门部分"]
[1,"DN350涡轮蝶阀",null,"台",{"$nulls":3},6,null,null,"大站"]
[2,"DN300涡轮蝶阀",null,"台",{"$nulls":3},6,null,null,"大站"]
[3,"DN250涡轮蝶阀",null,"台",{"$nulls":3},28,null,null,"大站"]
[4,"DN350橡胶软接",null,"个",{"$nulls":3},6,null,null,"大站"]
[5,"DN300橡胶软接",null,"个",{"$nulls":3},6,null,null,"大站"]
[6,"DN250橡胶软接",null,"个",{"$nulls":3},28,null,null,"大站"]
[7,"M22*160双头丝螺",null,"套",{"$nulls":3},480,null,null,"大站"]
[8,"M22*90螺丝",null,"套",{"$nulls":3},960,null,null,"大站"]
[9,"金属垫片",null,"片",{"$nulls":3},80,null,null,"大站"]
[10,"拆除、安装人工费",null,"台",{"$nulls":3},40,null,null,"含软接安装"]
[11,"DN350止回阀",null,"个",{"$nulls":3},1,null,null,"大站"]
[12,"DN300止回阀",null,"个",{"$nulls":3},6,null,null,"大站"]
[13,"拆除、安装人工费",null,"台",{"$nulls":3},7]
[14]
[15]
[16,"小计"]
["三","风柜部分"]
[1,"DN125闸阀",null,"台",{"$nulls":3},20,null,null,"大站"]
[2,"DN100闸阀",null,"台",{"$nulls":3},20,null,null,"大站"]
[3,"DN125橡胶软接",null,"个",{"$nulls":3},20,null,null,"大站"]
[4,"DN100橡胶软接",null,"个",{"$nulls":3},20,null,null,"大站"]
[5,"M16*65螺丝",null,"套",{"$nulls":3},800,null,null,"大站"]
[6,"金属垫片",{"$nulls":5},80]
[7,"拆除、安装人工费",null,"台",{"$nulls":3},80]
[8,"过滤网清洗",null,"台",{"$nulls":3},20]
[9,"翅片清洗",null,"台",{"$nulls":3},20]
[10,"风柜帆布软接更换",null,"台",{"$nulls":3},20]
[11,"部分坏的风管维修",null,"项",{"$nulls":3},1]
[12,"风管清洗杀菌消毒",null,"项",{"$nulls":3},1]
[13,"风柜风轮总轴维修",null,"项",{"$nulls":3},1]
[14,"小计"]
["四","冷却塔部分"]
[1,"冷却塔电机轴承更换",null,"套",{"$nulls":3},16,null,null,"SKF"]
[2,"冷却塔风机轴承更换",null,"套",{"$nulls":3},16,null,null,"SKF"]
[3,"风机皮带",null,"根",{"$nulls":3},8,null,null,"金日"]
[4,"附件",null,"台",{"$nulls":3},8]
[5,"维修冷却塔人工费",null,"台",{"$nulls":3},8]
[6,"填料更换",null,"立方",{"$nulls":3},89,null,null,"金日"]
[7,"冷却塔清洗",null,"台",{"$nulls":3},8]
[8]
[9]
[10,"小计"]
["五","水泵维修部分"]
[1,"30KW水泵吊装装置制作安装",null,null,"台",null,null,4]
[2,"30KW电机轴承",null,null,"套",null,null,8,null,null,"SKF"]
[3,"30KW水泵机封",null,null,"套",null,null,4,null,null,"双轮"]
[4,"附件",null,null,"台",null,null,4]
[5,"30KW水泵维修人工费",null,null,"台",null,null,4]
[6,"45KW水泵吊装装置制作安装",null,null,"台",null,null,2]
[7,"45KW电机轴承",null,null,"套",null,null,2,null,null,"SKF"]
[39,"45KW水泵机封",null,null,"套",null,null,2,null,null,"双轮"]
[8,"附件",null,null,"台",null,null,2]
[9,"45KW水泵维修人工费",null,null,"台",null,null,2]
[10,"75KW水泵吊装装置制作安装",null,null,"台",null,null,1]
[11,"75KW电机轴承",null,null,"套",null,null,2,null,null,"SKF"]
[12,"75KW水泵机封",null,null,"套",null,null,1,null,null,"双轮"]
[13,"附件",null,null,"台",null,null,1]
[14,"75KW水泵维修人工费",null,null,"台",null,null,1]
[15]
[16,"小计"]
["六","水泵节能改造部分"]
[1,"变频器",null,"CA610-4T30G/55P",{"$nulls":3},4,null,null,"30KW"]
[2,"变频器",null,"CA610-4T45G/55P",{"$nulls":3},2,null,null,"45KW"]
[3,"变频器",null,"CA610-4T75G/90P",{"$nulls":3},1,null,null,"75KW"]
[4,"控制柜",null,"2200*1000*800",{"$nulls":3},4,null,null,"见图纸定制"]
[5,"温度传感器",null,"PT100",{"$nulls":3},7,null,null,"4-20Ma输出"]
[6,"温控仪表",null,"FU96-301",{"$nulls":3},7,null,null,"4-2Ma输入/出"]
[7,"低压电气",null,"按照图纸",{"$nulls":3},7]
[8,"成套费",{"$nulls":5},7]
[9,"人工费",{"$nulls":5},7]
[10,"线缆及辅材",{"$nulls":5},7]
[11,"小计"]
[12]
[13,"总计"]
["七",null,"其他部分"]
[1,null,"压力表及接件",{"$nulls":3},"套",null,40]
[2,null,"温度表及接件",{"$nulls":3},"套",null,23]
[3,null,"垃圾清理外运",{"$nulls":3},"项",null,1]
[4,null,"阀门保温",{"$nulls":3},"项",null,1]
[5,null,"锅炉",{"$nulls":3},"项",null,1]
[6,null,"零星费用",{"$nulls":3},"项",null,1]

{"sheet":"旋转门","index":7,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2]]}
["旋转门报价单"]
[]
["零件名称","数量","单位"]
[]
["外圆弧、内圆防撞胶条",4,"根"]
["主动轮",2,"套"]
["辅助轮",4,"套"]
["灯架灯杯",14,"套"]
["急停按钮",1,"个"]
["慢速按钮",2,"个"]
["功能锁面板",1,"个"]
["毛刷",2,"根"]
["空气开关",2,"个"]
["止摆器",2,"付"]
["动作雷达",2,"件"]
["安全对射眼",3,"对"]
["防夹感应器",2,"件"]
["防夹脚感应器",2,"件"]
["工程费",1,"次"]

{"sheet":"机械车位","index":8,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,1,4]]}
[null,"机械车位大修报价明细"]
[]
["序","名称","单位","数量","备注"]
[1,"出入口系统","座",2,"前后超长光幕、出入口踏板、空间感知、光电、门系统"]
[2,"对重系统","座",2,"对重导靴、对重翻版"]
[3,"机房系统","座",2,"钢丝绳、主机制动刹车片、润滑油、急停"]
[4,"轿厢系统","座",2,"升降、旋转电机、液压动力缸、轿厢导靴、限位开关、光电"]
[5,"控制系统","座",2,"触摸屏、控制柜（整套更换）、线路（全部更换）"]
[6,"载车板系统","车位",100,"车板补漆、补焊、车板滚轮更换"]
[7,"旋转台修复","套",1,"旋转台、旋转电机"]
[8,"人工费"]
[9,"运输费"]

{"sheet":"排油烟","index":9,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,1],[3,0,3,6],[9,0,9,6],[15,0,15,6],[21,0,21,6]]}
["排油烟系统报价明细"]
[]
["项目名称",null,"说明","单位","数量","面积（㎡）","备注"]
["一、东北角1号管道"]
[1,"排烟风管","采用厚1.2mm304不锈钢制作","组",1,450,"不拆除原有管井内的垂直管道，只整改1-3楼横管"]
[2,"风机","40000cmh","台",2,null,"含安装整改费"]
[3,"一体式油烟净化器","40000cmh","台",2,null,"含安装整改费"]
[4,"控制系统",null,"台",1,null,"不锈钢防雨控制柜，含风机软启动，时间控制器"]
[]
["二、西北角2号管道"]
[1,"排烟风管","采用厚1.2mm304不锈钢制作","组",1,380,"不拆除原有管井内的垂直管道，只整改1-3楼横管"]
[2,"风机","40000cmh","台",1,null,"含安装整改费"]
[3,"一体式油烟净化器","40000cmh","台",1,null,"含安装整改费"]
[4,"控制系统",null,"台",1,null,"不锈钢防雨控制柜，含风机软启动，时间控制器"]
[]
["三、南面3号管道"]
[1,"排烟风管","采用厚1.2mm304不锈钢制作","组",1,490,"不拆除原有管井内的垂直管道，只整改1-3楼横管"]
[2,"风机","40000cmh","台",1,null,"含安装整改费"]
[3,"一体式油烟净化器","40000cmh","台",1,null,"含安装整改费"]
[4,"控制系统",null,"台",1,null,"不锈钢防雨控制柜，含风机软启动，时间控制器"]
[{"$nulls":6},"本条管道要考虑可行性"]
["四、杂费"]
[1,"楼顶顶部网架拆除及复原",null,"项",3,null,"由于顶部需要吊装设备，楼顶平台上方有网架，需要拆除吊装设备后，再复原"]
[2,"吊装费",null,"次",2,null,"分两次起吊"]
[3,"在线监测",null,"台",3,null,"大概估价，含安装调试"]

{"sheet":"配电系统","index":10,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,3],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4]]}
["配电系统报价明细"]
[]
["项目","数量","单位","备注"]
["变压器SCB13-1250 10/0.4KV",1,"台","钱江变压器"]
["槽钢制安",1,"项","含主材"]
["铜牌制安",30,"米","100*10含铜牌"]
["吊装费用",1,"项"]
["变压器试验",1,"项"]
["配电柜改造",1,"项"]
["税（9%）"]
["总价"]
[]
["项目名称","单位","数量","备注"]
["多功能表计","只",14,"GEC2050"]
["继电保护","个",3,"DMP-100H、环宇"]
["电容","个",1,"BCMJ0.4-30-3"]
["人工费","项",1]
["台班费","项",1]

{"sheet":"燃气报警系统","index":11,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,1,3]]}
["燃气报警系统报价明细"]
[]
["序号","名称","数量","单位"]
[1,"燃气报警控制器拆装",1,"套"]
[2,"阀门控制箱拆装",1,"套"]
[3,"RVVP-4*2.5",250,"米"]
[4,"电磁阀控制线",500,"米"]
[5,"保护管",260,"米"]

{"sheet":"楼宇自控系统","index":12,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,1,5]]}
["楼宇自控系统报价明细"]
[]
["序号","设备(材料)名称","型号","单位","数量","备注"]
[1,"监控软件包升级","PropBview2.0","套",1,"必须更新"]
[2,"电源模块","SP520-07","个",40,"以实际更换数量为准"]
[3,"CPU模块","PIC532","个",7,"以实际更换数量为准"]
[4,"数字量输入模块","DID508","个",24,"以实际更换数量为准"]
[5,"数字量输入模块","DID516","个",41,"以实际更换数量为准"]
[6,"数字量输出模块","DOR508","个",31,"以实际更换数量为准"]
[7,"数字量输出模块","DOR516","个",10,"以实际更换数量为准"]
[8,"模拟量输入模块","AIS504","个",5,"以实际更换数量为准"]
[9,"模拟量输入模块","AIU508","个",31,"以实际更换数量为准"]
[10,"模拟量输出模块","AOU504","个",25,"以实际更换数量为准"]
["系统合计"]

{"sheet":"玻璃幕墙","index":13,"n_rows":196,"n_cols":11,"rows_kept":196,"merged":[[0,0,1,1],[0,4,0,10],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,4,2,6],[3,0,6,0],[3,4,3,6],[3,7,3,10],[4,4,11,4],[4,6,4,7],[5,6,5,7],[6,6,6,7],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,0,11,0],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,4,12,9],[13,4,13,9],[14,0,16,0],[14,4,14,9],[15,4,15,10],[16,4,16,10],[17,4,17,10],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[25,4,25,10],[26,4,26,10],[27,4,27,6],[27,7,27,8],[28,4,28,6],[29,4,29,6],[29,7,29,9],[30,5,30,7],[31,4,49,4],[31,5,49,5],[31,6,35,6],[35,7,35,9],[36,6,39,6],[39,7,39,9],[40,6,44,6],[44,7,44,9],[45,6,48,6],[48,7,48,9],[49,6,49,9],[50,5,50,7],[50,8,50,9],[51,5,51,7],[51,8,51,9],[52,5,52,7],[52,8,52,9],[53,5,53,7],[53,8,53,9],[54,4,54,7],[54,8,54,9],[60,4,60,10],[61,4,61,10],[62,4,62,6],[62,7,62,8],[63,4,63,6],[63,7,63,8],[64,4,64,6],[64,7,64,9],[65,5,65,7],[66,4,84,4],[66,5,84,5],[66,6,70,6],[70,7,70,9],[71,6,74,6],[74,7,74,9],[75,6,79,6],[79,7,79,9],[80,6,83,6],[83,7,83,9],[84,6,84,9],[85,5,85,7],[85,8,85,9],[86,5,86,7],[86,8,86,9],[87,5,87,7],[87,8,87,9],[88,5,88,7],[88,8,88,9],[89,4,89,7],[89,8,89,9],[94,4,94,10],[95,4,95,10],[96,4,96,6],[96,7,96,8],[97,4,97,6],[97,7,97,8],[98,4,98,6],[98,7,98,9],[99,5,99,7],[100,4,118,4],[100,5,118,5],[100,6,104,6],[104,7,104,9],[105,6,108,6],[108,7,108,9],[109,6,113,6],[113,7,113,9],[114,6,117,6],[117,7,117,9],[118,6,118,9],[119,5,119,7],[119,8,119,9],[120,5,120,7],[120,8,120,9],[121,5,121,7],[121,8,121,9],[122,5,122,7],[122,8,122,9],[123,4,123,7],[123,8,123,9],[129,4,129,10],[130,4,130,10],[131,4,131,6],[131,7,131,8],[132,4,132,6],[132,7,132,8],[133,4,133,6],[133,7,133,9],[134,5,134,7],[135,4,153,4],[135,5,153,5],[135,6,139,6],[139,7,139,9],[140,6,143,6],[143,7,143,9],[144,6,148,6],[148,7,148,9],[149,6,152,6],[152,7,152,9],[153,6,153,9],[154,5,154,7],[154,8,154,9],[155,5,155,7],[155,8,155,9],[156,5,156,7],[156,8,156,9],[157,5,157,7],[157,8,157,9],[158,4,158,7],[158,8,158,9],[163,4,163,10],[164,4,164,10],[165,4,165,6],[165,7,165,8],[166,4,166,6],[166,7,166,8],[167,4,167,6],[167,7,167,9],[168,5,168,7],[169,4,187,4],[169,5,187,5],[169,6,173,6],[173,7,173,9],[174,6,177,6],[177,7,177,9],[178,6,182,6],[182,7,182,9],[183,6,186,6],[186,7,186,9],[187,6,187,9],[188,5,188,7],[188,8,188,9],[189,5,189,7],[189,8,189,9],[190,5,190,7],[190,8,190,9],[191,5,191,7],[191,8,191,9],[192,4,192,7],[192,8,192,9]]}
["玻璃幕墙检测报价明细",{"$nulls":3},"既有建筑幕墙维修报价汇总表（附单价分析表5页）"]
[{"$nulls":4},"委托单位名称:",null,null,"天工艺苑"]
["类别","玻璃幕墙检查内容",null,null,"委托单位地址:",null,null,"杭州市解放路91"]
["支承构件","1． 立柱、横梁无明显变形、松动。",null,null,"分项项目:",null,null,"既有幕墙玻璃更换"]
[null,"2． 预应力索、杆无明显松弛，钢绞线无断丝。",null,null,"(一)\n项\n目","序号","内容",null,"单位","数量","备注"]
[null,"3． 金属构件不应有明显锈蚀。",{"$nulls":3},1,"一楼监控室玻璃",null,"块",{"v":1,"d":"1.00"},"分析表1"]
[null,"4． 玻璃肋不应有明显裂纹、损伤。",{"$nulls":3},2,"13楼会议室玻璃",null,"块",{"v":1,"d":"1.00"},"分析表2"]
["主体结构连接件","1． 连接牢固，无松动、无脱落、无开焊。不应变形、锈蚀。",{"$nulls":3},3,"雨棚玻璃",null,"块",{"v":6,"d":"6.00"},"分析表3"]
["立柱横梁连接件","1． 连接牢固，不松动。",{"$nulls":3},4,"11层幕墙玻璃更换",null,"块",{"v":2,"d":"2.00"},"分析表4"]
["幕墙面板与连接件","1. 按设计规范安装安全玻璃。",{"$nulls":3},5,"酒店幕墙玻璃",null,"块",{"v":2,"d":"2.00"},"分析表5"]
[null,"2. 所有玻璃均为磨边、不得有裂纹，安装应牢固，不松动。",{"$nulls":3},6]
[null,"3. 点支承幕墙驳接头、驳接爪无明显变形、松动，固定部位玻璃无局部破损，驳接爪与玻璃接触衬垫和袖套无明显老化、损坏。",{"$nulls":3},7]
["幕墙密封胶","1. 胶条应与相接触材料相容，不应与基材分离。"]
[null,"2. 胶条应有弹性，无明显老化（干硬、龟裂、粉化）现象。"]
["开启窗五金及开启安全性","1. 五金配件齐全、牢固，锁点完整，不得松动、脱落，不应有明显的锈蚀。"]
[null,"2. 挂钩式铰链应有防脱落措施。",null,null,"      ★本报价不含产品检测、复试费及配合等费用；价款组成表列以外材料、人工费另行计费。自报价日起计15日内报价内容有效期。"]
[null,"3. 开启应灵活，撑挡定位准确牢固、开关同步、不变形。",null,null,"      ★维修维护时各项幕墙材料颜色及制作与原幕墙材料存一定的差异，不属于产品质量问题。维修施工时改建范围内或更换必要性拆除的幕墙配件、废弃材料归属施工方所有，由施工负责自行处理，委托方配合提供配合范围内的必要垃圾堆放场地。"]
["雨水渗漏","1. 正常情况下，外墙室内侧应无渗漏。",null,null,"      ★委托方办理土地征(租)用、各种障碍移位、施工中所需各种证件、批件、临时用地、占道、交通、噪音手续、范围外财产保管、报监申报批准等各项手续使施工场地具备施工条件，开通施工场地与公共的通道，及施工场地内的主要交通干道，满足施工的需要，保证施工期间的畅通；协调处理施工现场周围和邻近建筑物、构筑物的保护，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题至施工完成。"]
[]
["总面积（㎡）"]
[18424]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"既有建筑幕墙单价分析表1（1楼消监控室）"]
[]
[{"$nulls":4},"委托单位名称:",null,null,"天工艺苑"]
[{"$nulls":4},"委托单位地址:",null,null,"杭州市解放路91"]
[{"$nulls":4},"分项项目：",null,null,"既有幕墙玻璃更换",null,null,"元/件"]
[{"$nulls":4},"序号","项目分析内容",null,null,"单位","含量","备注"]
[{"$nulls":4},"一","直接费","材料费","12mm钢化玻璃","㎡",{"v":4.3,"d":"4.30"},"2.45x1.75"]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-密封胶","㎡",{"v":4.3,"d":"4.30"}]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-结构胶","㎡",{"v":4.3,"d":"4.30"}]
[{"$nulls":7},"辅材","件",{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"设备费","施工机械、设备费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"现场勘测费(含勘测人工费、设备)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"安全措施费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"."]
[{"$nulls":6},"人工费","人工费(拆除)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"人工费(安装)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"加工制作费(工厂)","件"]
[{"$nulls":7},"现场施工垃圾清理费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"其它","进退场运输费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"进退场费(施工人员)","件"]
[{"$nulls":7},"现场二次驳运费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"直接费小计："]
[{"$nulls":4},"二","保险费",null,null,1]
[{"$nulls":4},"三","综合管理费",null,null,"(一+二)×"]
[{"$nulls":4},"四","利润",null,null,"(一+二+三)×"]
[{"$nulls":4},"五","税金",null,null,"(一+二+三+四)×"]
[{"$nulls":4},{"$f":"\"合计(RMB)大写：\"&IF(ROUND(#REF!,2)<0,\"无效数值\",IF(ROUND(#REF!,2)=0,\"零\",IF(ROUND(#REF!,2)<1,\"\",TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)),\"[dbnum2]\")&\"元\")&IF(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10=0,IF(INT(ROUND(#REF!,2))*(INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"\",\"零\"),TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10,\"[dbnum2]\")&\"角\")&IF((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"整\",TEXT((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10),\"[dbnum2]\")&\"分\")))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":3},"(一+二+三+四+五)"]
[]
[{"$nulls":9},"报价单位(公章)："]
[{"$nulls":9},"日期："]
[]
[]
[{"$nulls":4},"既有建筑幕墙单价分析表2（13楼会议室）"]
[]
[{"$nulls":4},"委托单位名称：",null,null,"天工艺苑"]
[{"$nulls":4},"委托单位地址：",null,null,"浙江省杭州市解放路91"]
[{"$nulls":4},"分项项目：",null,null,"既有幕墙玻璃更换",null,null,"元/件"]
[{"$nulls":4},"序号","项目分析内容",null,null,"单位","含量","备注"]
[{"$nulls":4},"一","直接费","材料费","12mm钢化玻璃","㎡",{"v":5.1,"d":"5.10"},"2.2x2.3"]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-密封胶","㎡",{"v":5.1,"d":"5.10"}]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-结构胶","㎡",{"v":5.1,"d":"5.10"}]
[{"$nulls":7},"辅材","件",{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"设备费","施工机械、设备费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"现场勘测费(含勘测人工费、设备)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"安全措施费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"."]
[{"$nulls":6},"人工费","人工费(拆除)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"人工费(安装)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"玻璃上下装饰面拆除恢复","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"现场施工垃圾清理费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"其它","进退场运输费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"进退场费(施工人员)","件"]
[{"$nulls":7},"现场二次驳运费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"直接费小计："]
[{"$nulls":4},"二","保险费",null,null,1]
[{"$nulls":4},"三","综合管理费",null,null,"(一+二)×"]
[{"$nulls":4},"四","利润",null,null,"(一+二+三)×"]
[{"$nulls":4},"五","税金",null,null,"(一+二+三+四)×"]
[{"$nulls":4},{"$f":"\"合计(RMB)大写：\"&IF(ROUND(#REF!,2)<0,\"无效数值\",IF(ROUND(#REF!,2)=0,\"零\",IF(ROUND(#REF!,2)<1,\"\",TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)),\"[dbnum2]\")&\"元\")&IF(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10=0,IF(INT(ROUND(#REF!,2))*(INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"\",\"零\"),TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10,\"[dbnum2]\")&\"角\")&IF((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"整\",TEXT((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10),\"[dbnum2]\")&\"分\")))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":3},"(一+二+三+四+五)"]
[]
[{"$nulls":9},"报价单位(公章)："]
[{"$nulls":9},"日期："]
[]
[{"$nulls":4},"既有建筑幕墙单价分析表3（雨棚玻璃）"]
[]
[{"$nulls":4},"委托单位名称：",null,null,"天工艺苑"]
[{"$nulls":4},"委托单位地址：",null,null,"浙江省杭州市解放路91"]
[{"$nulls":4},"分项项目：",null,null,"既有幕墙玻璃更换",null,null,"元/件"]
[{"$nulls":4},"序号","项目分析内容",null,null,"单位","含量","备注"]
[{"$nulls":4},"一","直接费","材料费","6mml+12A+6mm+6mm中空夹胶钢化玻璃","㎡",{"v":3.4,"d":"3.40"},"1.48x2.28"]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-密封胶","㎡",{"v":3.4,"d":"3.40"}]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-结构胶","㎡",{"v":3.4,"d":"3.40"}]
[{"$nulls":7},"辅材","件",{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"设备费","施工机械、设备费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"现场勘测费(含勘测人工费、设备)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"安全措施费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"."]
[{"$nulls":6},"人工费","人工费(拆除)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"人工费(安装)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"加工制作费(工厂)","件"]
[{"$nulls":7},"现场施工垃圾清理费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"其它","进退场运输费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"进退场费(施工人员)","件"]
[{"$nulls":7},"现场二次驳运费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"直接费小计："]
[{"$nulls":4},"二","保险费",null,null,1]
[{"$nulls":4},"三","综合管理费",null,null,"(一+二)×"]
[{"$nulls":4},"四","利润",null,null,"(一+二+三)×"]
[{"$nulls":4},"五","税金",null,null,"(一+二+三+四)×"]
[{"$nulls":4},{"$f":"\"合计(RMB)大写：\"&IF(ROUND(#REF!,2)<0,\"无效数值\",IF(ROUND(#REF!,2)=0,\"零\",IF(ROUND(#REF!,2)<1,\"\",TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)),\"[dbnum2]\")&\"元\")&IF(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10=0,IF(INT(ROUND(#REF!,2))*(INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"\",\"零\"),TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10,\"[dbnum2]\")&\"角\")&IF((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"整\",TEXT((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10),\"[dbnum2]\")&\"分\")))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":3},"(一+二+三+四+五)"]
[]
[{"$nulls":9},"报价单位(公章)："]
[{"$nulls":9},"日期："]
[]
[]
[{"$nulls":4},"既有建筑幕墙单价分析表4（11层幕墙玻璃）"]
[]
[{"$nulls":4},"委托单位名称：",null,null,"天工艺苑"]
[{"$nulls":4},"委托单位地址：",null,null,"浙江省杭州市解放路91"]
[{"$nulls":4},"分项项目：",null,null,"既有幕墙玻璃更换",null,null,"元/件"]
[{"$nulls":4},"序号","项目分析内容",null,null,"单位","含量","备注"]
[{"$nulls":4},"一","直接费","材料费","6mmlow-e+12A+6mm中空钢化玻璃","㎡",{"v":1.6,"d":"1.60"},"1.42x1.13"]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-密封胶","㎡",{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-结构胶","㎡",{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":7},"辅材","件",{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"设备费","施工机械、设备费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"现场勘测费(含勘测人工费、设备)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"安全措施费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"."]
[{"$nulls":6},"人工费","人工费(拆除)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"人工费(安装)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"加工制作费(工厂)","件"]
[{"$nulls":7},"现场施工垃圾清理费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"其它","进退场运输费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"进退场费(施工人员)","件"]
[{"$nulls":7},"现场二次驳运费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"直接费小计："]
[{"$nulls":4},"二","保险费",null,null,1]
[{"$nulls":4},"三","综合管理费",null,null,"(一+二)×"]
[{"$nulls":4},"四","利润",null,null,"(一+二+三)×"]
[{"$nulls":4},"五","税金",null,null,"(一+二+三+四)×"]
[{"$nulls":4},{"$f":"\"合计(RMB)大写：\"&IF(ROUND(#REF!,2)<0,\"无效数值\",IF(ROUND(#REF!,2)=0,\"零\",IF(ROUND(#REF!,2)<1,\"\",TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)),\"[dbnum2]\")&\"元\")&IF(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10=0,IF(INT(ROUND(#REF!,2))*(INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"\",\"零\"),TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10,\"[dbnum2]\")&\"角\")&IF((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"整\",TEXT((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10),\"[dbnum2]\")&\"分\")))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":3},"(一+二+三+四+五)"]
[]
[{"$nulls":9},"报价单位(公章)："]
[{"$nulls":9},"日期："]
[]
[{"$nulls":4},"既有建筑幕墙单价分析表5（酒店幕墙玻璃）"]
[]
[{"$nulls":4},"委托单位名称：",null,null,"天工艺苑"]
[{"$nulls":4},"委托单位地址：",null,null,"浙江省杭州市解放路91"]
[{"$nulls":4},"分项项目：",null,null,"既有幕墙玻璃更换",null,null,"元/件"]
[{"$nulls":4},"序号","项目分析内容",null,null,"单位","含量","备注"]
[{"$nulls":4},"一","直接费","材料费","6mmlow-e+12A+6mm中空钢化玻璃","㎡",{"v":1.6,"d":"1.60"},"1.42x1.13"]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-密封胶","㎡",{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":7},"硅酮结构-结构胶","㎡",{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":7},"辅材","件",{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"设备费","施工机械、设备费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"现场勘测费(含勘测人工费、设备)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"安全措施费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"."]
[{"$nulls":6},"人工费","人工费(拆除)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"人工费(安装)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"加工制作费(工厂)","件"]
[{"$nulls":7},"现场施工垃圾清理费","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"其它","进退场运输费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"进退场费(施工人员)","件"]
[{"$nulls":7},"现场二次驳运费(设备、物资)","件",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"小计："]
[{"$nulls":6},"直接费小计："]
[{"$nulls":4},"二","保险费",null,null,1]
[{"$nulls":4},"三","综合管理费",null,null,"(一+二)×"]
[{"$nulls":4},"四","利润",null,null,"(一+二+三)×"]
[{"$nulls":4},"五","税金",null,null,"(一+二+三+四)×"]
[{"$nulls":4},{"$f":"\"合计(RMB)大写：\"&IF(ROUND(#REF!,2)<0,\"无效数值\",IF(ROUND(#REF!,2)=0,\"零\",IF(ROUND(#REF!,2)<1,\"\",TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)),\"[dbnum2]\")&\"元\")&IF(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10=0,IF(INT(ROUND(#REF!,2))*(INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"\",\"零\"),TEXT(INT(ROUND(#REF!,2)*10)-INT(ROUND(#REF!,2))*10,\"[dbnum2]\")&\"角\")&IF((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10)=0,\"整\",TEXT((INT(ROUND(#REF!,2)*100)-INT(ROUND(#REF!,2)*10)*10),\"[dbnum2]\")&\"分\")))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":3},"(一+二+三+四+五)"]
[]
[{"$nulls":9},"报价单位(公章)："]
[{"$nulls":9},"日期："]

{"sheet":"生活水箱","index":14,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"merged":[[0,0,1,6]]}
["生活水箱报价明细"]

{"sheet":"遮阳帘","index":15,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,1,8],[2,3,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,0,6,0],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,0,21,0],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[22,1,22,4],[23,0,28,0],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[32,6,32,8],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[34,6,34,8],[35,1,35,3],[35,6,35,8],[36,1,36,3],[36,6,36,8],[37,1,37,3],[37,6,37,8],[38,0,40,0],[38,1,38,8],[39,1,39,8],[40,1,40,8]]}
["遮阳帘报价明细"]
[]
["序号","项目名称","品牌/规格型号/材质\n招标基本要求","投标\n品牌/规格型号/材质",null,"单位","招标数量（A）","投标人增减工程量(B)","确认工程量(C=A+B)"]
["一","人工费",{"$nulls":3},"工日",42]
["二","材料费",{"$nulls":3},"㎡"]
["主要材料","遮阳面料","详见招标文件","先锋",null,"㎡",385]
[null,"管状电机","详见招标文件","杜亚",null,"台",20]
["系统主要部件","上罩壳","6063-T5铝型材，静电户外粉末喷涂156*34*1.8mm","6063-T5铝型材，静电户外粉末喷涂156*34*1.8mm",null,"米",84]
[null,"下罩壳","156*110*1.8mm","156*110*1.8mm",null,"米",{"$f":"G8","v":84}]
[null,"辊筒","Φ80*2.0","Φ80*2.0",null,"米",{"$f":"G8","v":84}]
[null,"前通","129*54.1.8mm","129*54.1.8mm",null,"米",{"$f":"G8","v":84}]
[null,"导轨","90*61*1.5mm","90*61*1.5mm",null,"米",182.4]
[null,"导轨盖板","61*7*1.2mm","61*7*1.2mm",null,"米",182.4]
[null,"端盖总成","铝压铸件，静电户外粉末喷涂145*135mm","铝压铸件，静电户外粉末喷涂145*135mm",null,"套",20]
[null,"安装码总成","铝型材件，静电户外粉末喷涂90*40*60mm","铝型材件，静电户外粉末喷涂90*40*60mm",null,"套",20]
[null,"尾插及电机固定总成","304不锈钢件Φ15mm*40mm","304不锈钢件Φ15mm*40mm",null,"套",20]
[null,"弹力带","高分子聚乙烯25*4mm","高分子聚乙烯25*4mm",null,"米",118.56]
[null,"皮带","高强度25*1mm","高强度25*1mm",null,"米",246.24]
[null,"皮带盘总成","ABS加工件Φ115mm","ABS加工件Φ115mm",null,"套",20]
[null,"导轨封头总成","54*50*55","54*50*55",null,"套",20]
[null,"前通总成","ABS，304不锈钢加工件75.5*24*38mm","ABS，304不锈钢加工件75.5*24*38mm",null,"套",20]
[null,"铝方管","铝型材40*60*2mm","铝型材40*60*2mm",null,"米",36]
[null,"其他材料：……（根据项目情况自行补充说明）"]
["控制器及电源部分","组控器","电机同品牌原装组控器",null,null,"个",5]
[null,"控制器","电机同品牌原装控制器",null,null,"个",5]
[null,"遥控器","电机同品牌原装遥控器",null,null,"个",2]
[null,"控制电柜","镀锌钢板 厚度≥1.2mm\n型号500*600*200",null,null,"套"]
[null,"控制线","低烟无卤阻燃型 WDZ 6*1m㎡\n包含镀锌线管/桥架",null,null,"米","按现场实况自行深化"]
[null,"电源线","低烟无卤阻燃型 WDZ 3*4m㎡\n包含镀锌线管/桥架",null,null,"米","按现场实况自行深化"]
[null,"其他材料：1……（根据项目情况自行补充说明）"]
[null,"其他材料：2……（根据项目情况自行补充说明）"]
["（三）","机械费",null,null,"/","项",1,"/","/"]
["(四)","直接费合计[(一)+(二)+(三)]",null,null,"/","元","/"]
["（五）","措施费",null,null,"/","项",1,"/","/"]
["（六）","管理费[(一)+(三)]*费率",null,null,{"v":0.1,"d":"10%"},"元","/"]
["（七）","利润[(一)+(三)]*费率",null,null,{"v":0.08,"d":"8%"},"元","/"]
["（八）","税金[(四)+(五)+（六）+（七）]*费率",null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},"元","/"]
["（九）","合价[(四)+(五)+（六）+（七）+（八）]",{"$nulls":3},"元","/"]
["说明","以上报价应包含货物运费及安装调试费用,措施费按现场实际情况考虑，投标后不做调整。措施费用及机械费用不做调整。"]
[null,"按工程量清单项目编码顺序进行填写，当有报价清单中未列出的材料设备时，投标人在其他材料下自行填写补充。"]
[null,"中标后实际需要产生的事项，在报价表中未列出的（缺项、漏项）均视为投标人的优惠，后期不再增加费用。"]

{"sheet":"空调计量能耗表","index":16,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,1,4],[9,0,9,4]]}
["空调能耗表"]
[]
["序号","名称","规格","单位","数量"]
[1,"中央空调能耗计量表","DN65","套",1]
[2,"中央空调能耗计量表","DN80","套",2]
[3,"中央空调能耗计量表","DN125","套",2]
[4,"中央空调能耗计量表","DN150","套",8]
[5,"中央空调能耗计量表","DN200","套",1]
[null,"合计"]
["备注：产品采用项目早期同品牌德国代傲冷热计量表，由于受芯片及原材料等因素影响，价格有效期60天。"]

{"sheet":"室外雨、污水接管工程","index":17,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[35,0,35,7],[36,0,36,3],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6]]}
["预算工程汇总表"]
["工程名称：劳动路用房维修改造项目室外雨、污水接管工程"]
["序号","内容","报价合计\n(元)","(清单号)","(清单号)"]
[{"$nulls":3},"()","()"]
["一","分部分项工程量清单"]
["二","措施项目清单（1+2）"]
["1","组织措施项目清单"]
["2","技术措施项目清单"]
["三","其他项目清单"]
["四","规费[3+4+5]"]
["3","排污费、社保费、公积金*"]
["4","危险作业意外伤害保险费"]
["5","民工工伤保险费[（一+二+三+3+4）*费率]*0.00114%"]
["五","税金[（一+二+三+四）*费率]*"]
["六","总报价（一+二+三+四+五）"]
[]
[]
["工程量清单",null,"","",null,""]
["工程名称:杭州市上城区天工艺苑室外雨、污水接管工程",null,"","",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量"]
[1,"040203007001","水泥混凝土","40cm厚C25水泥混凝土基础","项",1]
[2,"040203007001","细沥青混凝土","15cm厚沥青泥混凝土","项",1]
[3,"040103002001","余方弃置","余土弃置\n运距自行考虑","车",10]
[4,"040501006002","塑料管道铺设","管道材料名称:加筋UPVC管\r-8级管材规格:DN225接口形式:橡胶圈承插接口\r垫层厚度、材料品种:100厚碎石垫层,中粗砂护管至管顶以上500mm\r包含管道闭水试验及埋深不足时管道加固处理\r详见图纸","m","70"]
[5,"040501006002","塑料管道铺设","管道材料名称:加筋UPVC管\r-8级管材规格:DN300接口形式:橡胶圈承插接口\r垫层厚度、材料品种:100厚碎石垫层,中粗砂护管至管顶以上500mm包含管道闭水试验及埋深不足时管道加固处理\r详见图纸","m","12"]
[6,"040504001002","砌筑检查井","砖砌500*500检查井(流槽),平均井深2米内,100厚碎石垫层,100厚C15混凝土井基,M10水泥砂浆砌MU10砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面,C20钢筋砼顶板,钢纤维井盖及支座,钢筋制安,加安全防护网,","座","12"]
[7,"040504001002","砌筑检查井","砖砌700*700检查井(流槽),平均井深2米内,100厚碎石垫层,100厚C15混凝土井基,M10水泥砂浆砌MU10砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面,C20钢筋砼顶板,钢纤维井盖及支座,钢筋制安,加安全防护网,","座","2"]
[8,"DB002","管道排查","管道排查","项",1]
[9,"DB003","化粪池","化粪池","座",2]
[10,"DB004","修复石材","修复石材","项",1]
[null,null,"其他","零星修复（绿化、不锈钢等）","项",1]
[11,"DB005","人工","人工","工",45]
["","","清  单  合  计","","",""]
[]
[]
["表1-3-C 技术措施项目清单及计价表",null,"","","","","",""]
["工程名称:杭州市上城区天工艺苑室外雨、污水接管工程",{"$nulls":3},"","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","备注",""]
[null,"","","","","","",""]
["",""," 措施项目","","","","",""]
["1","041107002001","排水、降水 ","排水 降水：抽水机具安装 移动 拆除 施工方自行考虑","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["2","041106001001","大型机械设备进出场及安拆 ","投标单位根据本工程的实际情况 结合自身实际施工的需要而产生的大型机械进出场费用 综合考虑报价 一次性包干","台·次",{"v":1,"d":"1.00"},"",""]
[3,null,"其他费用",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
{"$rows_empty":7}
["一",null,"清  单  合  计","","",""]